## Sheet1
序号 | 设备名称 | 图纸编号 | 匹配区域 | 型号 | 参数 | [5 empty] | 使用情况 |  |  | 备注
[5 empty] | 总风量（m3/h） | 新风量（m3/h） | 机外静压（Pa） | 冷量（kw) | 热量（kw) | 功率（kw） | 使用时长（频率） | 维修记录 | 平均负载
1 | 空调风柜 | AHU-1F-01 | 急诊急救大厅空调箱 | MKZ1923DCW | 32000 | 4040 | 326 | 224 | 112 | 15 | 使用2年，每日运行8h（低频） | 无维修记录 | 60
2 | 空调风柜 | AHU-1F-02 | 医疗街空调箱1 | MKZ1620DCW | 23000 | 5840 | 270 | 161 | 81.5 | 11 | 使用6年，每日运行16h（高频） | 1. 2023.5：风机故障，更换风机 2. 2024.8：过滤器堵塞，更换过滤器 | 90
3 | 空调风柜 | AHU-1F-03 | 住院部中心大厅空调箱 | MKZ1117DCW | 12000 | 2720 | 270 | 84 | 42 | 5.5 | 使用1年，每日运行6h（低频） | 无维修记录 | 55
4 | 空调风柜 | AHU-1F-04 | 影像中心候诊区空调箱 | MKZ1115DCW | 11000 | 2400 | 250 | 77 | 38.5 | 5.5 | 使用3年，每日运行8h（低频） | 无维修记录 | 58
5 | 空调风柜 | AHU-1F-05 | 住院大堂空调箱1 | MKZ1519DCW | 20000 | 3040 | 238 | 140 | 70.5 | 11 | 使用2年，每日运行6h（低频） | 无维修记录 | 51
6 | 空调风柜 | AHU-1F-06 | 住院大堂空调箱2 | MKZ1519DCW | 20000 | 3040 | 238 | 140 | 70.5 | 11 | 使用8年，每日运行20h（高频） | 1. 2023.7：空气处理机组故障，维修机组 2. 2024.9：风道漏风，修补风道 | 98
7 | 空调风柜 | AHU-1F-07 | 医疗街空调箱2 | MKZ1419DCW | 18000 | 4580 | 290 | 126 | 63 | 7.5 | 使用5年，每日运行15h（高频） | 1. 2023.10：加湿器故障，维修加湿器 2. 2024.2：传感器失灵，更换传感器 | 88
8 | 空调风柜 | AHU-1F-08 | MRI候诊空调箱 | MKZ1315DCW | 13000 | 2880 | 242 | 91 | 45.5 | 5.5 | 使用5年，每日运行14h（高频） | 1. 2023.11：制冷管泄漏，维修制冷管 2. 2024.3：控制系统故障，维修控制系统 | 85
9 | 空调风柜 | AHU-1F-09 | 运动治疗空调箱 | MKZ1417DCW | 16000 | 4080 | 270 | 112 | 56 | 7.5 | 使用3年，每日运行9h（中频） | 1. 2024.7：滤网堵塞，更换滤网 | 65
10 | 空调风柜 | AHU-1F-10 | 儿童康复候诊空调箱 | MKZ1212DCW | 9000 | 1900 | 274 | 63 | 31.5 | 4 | 使用4年，每日运行12h（高频） | 1. 2024.1：压缩机异响，维修压缩机 2. 2024.10：排水泵故障，更换排水泵 | 80
11 | 空调风柜 | AHU-1F-11 | 康复大厅空调箱 | MKZ1518DCW | 18500 | 4100 | 280 | 129.5 | 64.8 | 7.5 | 使用4年，每日运行10h（中频） | 1. 2024.5：风机皮带松动，调整皮带 | 70
12 | 空调风柜 | AHU-1F-12 | 康复中心 | MKZ020026DCW | 9000 | 2000 | 274 | 63 | / | 4 | 使用2年，每日运行7h（低频） | 无维修记录 | 50
13 | 空调风柜 | AHU-2F-01 | 医疗街空调箱1 | MKZ1013DCW | 8000 | 2320 | 242 | 56 | 28 | 4 | 使用3年，每日运行10h（中频） | 1. 2024.4：蒸发器结霜，清理蒸发器 2. 2024.12：风扇电机故障，更换电机 | 75
14 | 空调风柜 | AHU-2F-02 | 医疗街空调箱2 | MKZ1317DCW | 15000 | 2240 | 328 | 105 | 52.5 | 7.5 | 使用1年，每日运行5h（低频） | 无维修记录 | 52
15 | 空调风柜 | AHU-2F-03 | 医疗街空调箱2 | MKZ1419DCW | 18000 | 2440 | 290 | 126 | 63 | 7.5 | 使用2年，每日运行6h（低频） | 无维修记录 | 48
16 | 空调风柜 | AHU-2F-04 | 大空间透析空调箱 | MKZ1317DCW | 15000 | 3120 | 254 | 101 | 48 | 5.5 | 使用3年，每日运行7h（低频） | 无维修记录 | 53
17 | 空调风柜 | AHU-2F-05 | 透析中心候诊空调箱 | MKZ1013DCW | 8000 | 2320 | 242 | 56 | 28 | 4 | 使用7年，每日运行18h（高频） | 1. 2023.3：冷凝器脏堵，清洗冷凝器 2. 2024.6：膨胀阀故障，更换膨胀阀 | 95
18 | 空调风柜 | AHU-2F-06 | 检验科公区空调箱 | MKZ0811DCW | 5000 | 1520 | 260 | 35 | 17.5 | 3 | 使用3年，每日运行8h（低频） | 无维修记录 | 56