## Sheet1
美置美康医院服务公司
和祐医院设备维护保养计划
序号 | 设备名称 | 图纸编号 | 匹配区域 | 型号 | 关键事项 | 保养周期 | 2026年 | [11 empty] | 备注
[7 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 空调风柜 | AHU-1F-01 | 急诊急救大厅空调箱 | MKZ1923DCW | 1. 清洁回风滤网 2. 检查风机运行噪音 3. 查看冷凝水排水 | 每两个月一次
2 | 空调风柜 | AHU-1F-02 | 医疗街空调箱1 | MKZ1620DCW | 清洁或更换过滤器 | 每两周一次 | [12 empty] | 使用 6 年，每日运行 16h（高频），风机故障和过滤器堵塞维修记录，平均负载 90%
[5 empty] | 检查风机运行状态和皮带磨损情况 | 每月一次
[5 empty] | 对风机进行深度保养 | 每季度一次
3 | 空调风柜 | AHU-1F-03 | 住院部中心大厅空调箱 | MKZ1117DCW | 1. 清洁回风滤网 2. 检查风机运行噪音 3. 查看冷凝水排水 | 每两个月一次
4 | 空调风柜 | AHU-1F-04 | 影像中心候诊区空调箱 | MKZ1115DCW | 1. 清洁回风滤网 2. 检查风机运行噪音 3. 查看冷凝水排水 | 每两个月一次
| 空调风柜 | AHU-1F-05 | 住院大堂空调箱1 | MKZ1519DCW | 1. 清洁回风滤网 2. 检查风机运行噪音 3. 查看冷凝水排水 | 每两个月一次
| 空调风柜 | AHU-1F-06 | 住院大堂空调箱2 | MKZ1519DCW | 1. 清洁回风滤网 2. 检查风机运行噪音 3. 查看冷凝水排水 | 每两个月一次
5 | 空调风柜 | AHU-1F-07 | 医疗街空调箱2 | MKZ1419DCW | 1. 清洁回风滤网 2. 检查风机运行噪音 3. 查看冷凝水排水 | 每两个月一次
6 | 空调风柜 | AHU-1F-08 | MRI候诊空调箱 | MKZ1315DCW | 检查制冷管密封性 | 每月一次 | [12 empty] | 使用 5 年，每日运行 14h（高频），有制冷管泄漏和控制系统故障维修记录，平均负载 85%
[5 empty] | 全面检测控制系统 | 每季度一次
[5 empty] | 进行一次整体性能评估 | 每半年一次
7 | 空调风柜 | AHU-1F-09 | 运动治疗空调箱 | MKZ1417DCW | 1. 清洁回风滤网 2. 检查风机运行噪音 3. 查看冷凝水排水 | 每两个月一次
8 | 空调风柜 | AHU-1F-10 | 儿童康复候诊空调箱 | MKZ1212DCW | 检查压缩机工作压力和温度，， | 每月一次 | [12 empty] | 使用 4 年，每日运行 12h（高频），有压缩机异响和排水泵故障维修记录，平均负载 80%
[5 empty] | 检查排水泵性能 | 每两个月一次
[5 empty] | 对压缩机和排水泵进行全面维护 | 每半年一次
9 | 空调风柜 | AHU-1F-11 | 康复大厅空调箱 | MKZ1518DCW | 1. 清洁回风滤网 2. 检查风机运行噪音 3. 查看冷凝水排水 | 每两个月一次
10 | 空调风柜 | AHU-1F-12 | 康复中心 | MKZ020026DCW | 1. 清洁回风滤网 2. 检查风机运行噪音 3. 查看冷凝水排水 | 每两个月一次
| 空调风柜 | AHU-2F-01 | 医疗街空调箱1 | MKZ1013DCW | 清洁冷凝器表面 | 每周一次 | [12 empty] | 使用 7 年，每日运行 18h（高频），冷凝器脏堵和膨胀阀故障维修记录，平均负载 95%
[5 empty] | 检查膨胀阀工作状态 | 每两个月一次
11 |  |  |  |  | 监测制冷系统压力和温度 | 每月一次
12 | 空调风柜 | AHU-2F-02 | 医疗街空调箱2 | MKZ1317DCW | 1. 清洁回风滤网 2. 检查风机运行噪音 3. 查看冷凝水排水 | 每两个月一次
| 空调风柜 | AHU-2F-03 | 医疗街空调箱2 | MKZ1419DCW | 1. 清洁回风滤网 2. 检查风机运行噪音 3. 查看冷凝水排水 | 每两个月一次
| 空调风柜 | AHU-2F-04 | 大空间透析空调箱 | MKZ1317DCW | 1. 清洁回风滤网 2. 检查风机运行噪音 3. 查看冷凝水排水 | 每两个月一次
13 | 空调风柜 | AHU-2F-05 | 透析中心候诊空调箱 | MKZ1013DCW | 检查蒸发器除霜功能 | 每两个月一次 | [12 empty] | 使用 3 年，每日运行 10h（中频），蒸发器结霜和风扇电机故障维修记录，平均负载 75%
14 |  |  |  |  | 检查风扇电机运转情况和电流 | 每月一次
[5 empty] | 对电机进行润滑和维护 | 每季度一次
| 空调风柜 | AHU-2F-06 | 检验科公区空调箱 | MKZ0811DCW | 1. 清洁回风滤网 2. 检查风机运行噪音 3. 查看冷凝水排水 | 每两个月一次